| ردیف | مشخصات فنی دستگاه اکسیژن ساز600لیتری بیمارستانی با خلوص اکسیژن حداقل 92 فشار اکسیژن حداقل 6 بار قابل تنظیم | الزام/ امتیاز | مشخصات |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | نام مدل، کمپانی و کشور سازنده دستگاه اکسیزن ساز ، کمپرسور، درایر زئولیت اعلام شود |  | - |
| 2 | نوع دستگاه ( ذکر شود ) | 5 امتیاز bank type | - |
| 3 | PLC دارای نمایش خلوص واقعی خروجی ، فشار واقعی ، ظرفیت مخازن ، امکان تنظیم زمان بندی کلیه فازها ، امکان باز و بسته نمودن کلیه شیر ها ف نمایش زمان کارکرد دستگاه ، وجود سطوح دسترسی ، مانیتورینگ با سنسور اولتراسونیک دائمی اکسیژن | الزام |  |
| کمپرسور( ذکر مارک و مدل) |  |  |  |
| 4 | میزان هوادهی | - حداقل 10.2 متر مکعب بر دقیقه الزام - بالاتر از11 میزان 10 امتیاز |  |
| 5 | مارک و مدل کشور سازنده تابلو برق کمپرسور امتیاز بر اساس الزامات ثبت تجهیزات پزشکی | G1 و G2 30امتیاز و G4 ,G3 5امتیاز |  |
| 6 | kw | - حداقل 55الزام - بالاتر 5 امتیاز |  |
| 7 | انتقال نیرو کمپرسور: - دایرکت درایو 20 امتیاز - کوپل مستقیم 15امتیاز تسمه ای 0 امتیاز |  |  |
| 8 | کمپرسور-AIREND مارک و مدل مشخصات | G1 و G2 10امتیاز و G4 ,G3 5امتیاز |  |
| 9 | الکتروموتور کمپرسور مارک و مدل مشخصات | G1 و G2 10امتیاز و G4 ,G3 5امتیاز |  |
| فیلتر ها |  |  |  |
| 10 | مجهز به میکرو فیلتر باکتری ،میکرو فیلتر ذرات غبار و رطوبت ، میکرو فیلتر ذرات روغن تعداد فیلتر حداقل 4 عدد | به ازای هر دو فیلتر اضافه 1 امتیاز تاسقف 5 امتیاز |  |
| 11 | نوع و مشخصات فیلتر( اعلام شود ) |  |  |
| درایر تبریدی نقطه شبنم +3 برای سیستم های مدیکال |  |  |  |
| 12 | مارک و مدل و مشخصات | G1 و G2 20امتیاز و G4 ,G3 5امتیاز | - |
| 13 | ظرفیت درایر حداقل دو برابر خروجی کمپرسور | الزام |  |
| برد کنترل ژنراتور |  |  |  |
| 14 | مارک و مدل و مشخصات | G1 و G2 10امتیاز و G4 ,G3 5امتیاز |  |
| زئولیت ژنراتور تعیین مارک |  |  |  |
| 15 | میزان زئولیت ژنراتور (کیلوگرم) حداقل 800 کیلو گرم | به ازای هر 100 کیلو 5 امتیاز سقف 10 امتیاز |  |
| 16 | کشور سازنده | G1 20 امتیاز و G2 10 امتیاز و G4 ,G3 5امتیاز |  |
| تانکهای نگهداری هوا و اکسیژن (حداقل جمعا4000لیتر) |  | الزام |  |
| 17 | تعداد و ظرفیت اعلام شود به ازای هر 1000 لیتر بیشتر 5 امتیاز | سقف امتیاز 15 امتیاز |  |
| 18 | دارای رگولاتور تنظیم فشار ، شیر اطمینان و گیج فشار درین اتوماتیک طبق استاندارد | الزام |  |
| گارانتی دستگاه |  |  |  |
| 19 | حداقل 2 سال گارانتی بی قید و شرط | به ازای هر سال اضافه 10 امتیاز( تا سقف 30 امتیاز |  |
| خدمات پس از فروش |  |  |  |
| 20 | زمان لازم جهت سرویس های دوره ای دستگاه حداقل 4000 ساعت ( در مقایسه با سایر شرکت کننده ها ارزیابی می گردد ) | حداکثر امتیاز 10 امتیاز |  |
| 21 | ماکزیمم هزینه سرویس های دوره ای سالانه در مدت گارانتی و پس از گارانتی ( در مقایسه با سایر شرکت کننده ها ارزیابی می گردد ) شامل لوازم و دستمزد ( قیمت روز اعلام گردد ) | حداکثر امتیاز 10 امتیاز |  |

** کلیه مستندات ارائه شده به منظور اثبات اظهارات شرکت در رابطه با جدول فوق می بایست با شرایط پروانه ساخت و BOM مطابقت داشته باشد.

جمع امتیازات این جدول200می باشد که معادل 60 درصد از کل امتیاز ها است .