پیوست اسناد مناقصه خرید دو دستگاه چیلر جذبی شعله مستقیم دو اثره به ظرفیت 1000 تن واقعی

- مشخصات فنی دستگاههای مبرد آب

الف : (Absorption)دستگاه مبرد آب نوع جذبی (ابزوربشن) دو اثره شعله مستقیم  DIRECT FIERD Double Effect Absorption Water chiller شامل ژنراتورهای اولیه و ثانویه ، ابزوربر ،اواپراتور ، کندانسور ، مبدل حرارتی ،پمپ های محلول با لوله کشی های لازم ، تابلو قدرت و فرمان ، محلول لیتیوم بروماید  ، مواد افزودنی و .... به صورت کامل

مطابق مشخصات فنی با مشخصات به شرخ زیر :

- ظرفیت برودتی هر دستگاه چیلر جذبی دو اثره شعله مستقیم در شرایط برق 50 سیکل تبرید

- درجه حرارت آب سرد وروردی به دستگاه: 54 درجه فارنهایت

- درجه حرارت آب سرد خروجی از دستگاه: 44 درجه فارنهایت

- مقدار آب در گردش اواپراتور در دمای اعلام شده برابر است با 2400 گالن در دقیقه

- حداکثر افت فشار آب سرد در دستگاه: 25 فوت ستون آب

- درجه حرارت آب وروردی خنک کننده به دستگاه: 85 درجه فارنهایت

- درجه حرارت آب وخروجی خنک کننده از دستگاه: 95درجه فارنهایت

- مقدار آب گردشی خنک کننده :  4300 تا 4500 گالن در دقیقه در دمای اعلام شد.

- حداکثر افت فشار آب خنک کننده در دستگاه: 30 فوت ستون آب

- مقدار ضریب رسوب در کندانسور و مبرد :0.0001

- مشخصات برقی دستگاه: 380/50/3

- فشار کار برای هر دستگاه چیلر جذبی حداقل 8 بار

- ساخت دستگاه چیلر، لوله های اواپراتور ، ابزوربر ،کندانسور بر اساس استاندارد HIS B8622 ژاپن یا KS  کره جنوبی

- مجهز به Cycle guard

- مجهز به Rupture disc

- مجهز به نمایشگر لمسی رنگی با قابلیت نمایش سیکل کارکرد: صفحه نمایشگر چیلر از نوع لمسی رنگی بوده و از یکی از مارک های معتبر اروپایی تهیه شده باشد

- دارا بودن انواع تست برای هر یک از چیلرها شامل:

- تست هالوژن و هلیوم

- تست نشتی (Leak Test)

- تست فشار

- تست ظرفیت (تناژ دستگاه با توجه به پارامترهای اعلام شده در کارخانه و یا محل پروژه انجام پذیرد)

- تست سیستم کنترل

تمامی این تست ها باید گواهی تاییدیه داشته باشد.

- دارای ضریب عملکرد COP:1.2  اسمی – COP:1 واقعی

- COP اعلام شده توسط فروشنده حتما در محل کارخانه تست شده و تحویل گردد. در صورت تست در محل پروژه ، تمامی تجهیزات تست می بایست توسط فروشنده تامین گردد.

- نحوه کنترل به صورت PID

- دارای سیستم جلوگیری از کریستایه شدن ،اندازه گیری غلظت محلول ، تجهیزات رقیق کننده ضد کریستالیزاسیون

- دارای پرچ اتوماتیک

- پمپ های به کار برده شده در چیلر باید از نوع بسته ضد نشت بوده و به صافی در قسمت مکش پمپ  جهت افزایش طول عمر چیلر مجهز باشند.

- پمپ های بسته مورد استفاده ترجیحا ساخت شرکت Teikoku ژاپن یا مشابه کارخانجات معتبر اروپایی یا آمریکایی باشند

- در اواپراتور از چندین ردیف نازل جهت افزایش راندمان و توزیع هر چه بهتر محلول استفاده شده باشد.

- مبدل های حرارتی لیتیم بروماید غلیظ و رقیق حتما از نوع صفحه ای و جنس نیکل-مس باشند.

- قابلیت اتصال به شبکه B.M.S از طریق پروتکل های استاندارد LON-MOD Bus یا  BACENET به اینترنت

- سطح مبرد در اواپراتور و محلول در ژنراتور چیلر حتما بایستی به صورت لحظه ای در صفحه نمایشگر دستگاه نشان داده شود.

- دستگاه باید قابلیت شارژ مواد پایدار کننده به برج خنک کننده جهت رسوب گیری در کندانسور و ابزوربر را داشته باشد.

- دستگاه باید دارای تجهیزات لازم جهت جلوگیری از یخ زدن آب سرد خروجی از اواپراتور را داشته باشد.

- دستگاه دارای تمام لوازم جانبی از جمله لیتیوم بروماید به مقدار کافی ، الکل و آب مقطر

- دستگاه دارای مادۀ بازدارنده لیتیم کرومات یا مولیبدات به محلول لیتیم بروماید جهت  افزایش گستره حفاظتی سطوح داخلی سیستم در برابر خوردگی باشد..

- تابلو برق با همه سیم کشی ها ، کابل ها، کلیدها و چراغ های سیگنال و مدار Interlock

- دستگاه PLC ترجیحا از مارک های ژاپنی و آلمانی تهیه گردند و امکان اتصال به شبکه را داشته باشد.

- سنسور ها و کنترلر ها ساخت کارخانه های معتبر اروپایی مانند Danfoss

- لوله های مسی مورد استفاده با استاندارد ژاپنی  یا از اروپای غربی باشند

- لوله های ابزوربر از جنس استنلس استیل 316L  باشند.

- عایق کاری بدنه چیلر: عایق کاری باید به طور کامل و در محل کارخانه سازنده انجام شده واین عایق کاری جهت کاهش مصرف سوخت و افزایش عمر بیشتر به صورت عایق کاری گرم و عایقکاری سرد انجام پذیرد و در صورت انجام عدم انجام در کارخانه ، در محل پروژه انجام پذیرد.

- دستگاه باید در مقابل نشت هوا و گرد و غبار و سایر مواد به داخل چیلر و نشت محلول های غلیظ و رقیق به خارج از آن مقاوم باشد

- عملکرد پلکانی برای صرفه جویی انرژی کنترل بار و تنظیم دور پمپ توسط Inverter

- سهولت دسترسی به کلیه اجزای دستگاه

- استفاده از فیلتر محلول (آنلاین) برای تصفیه لیتیوم بروماید

- جهت بالا بردن ضریب محافظت در مقایل خوردگی ترجیحا دستگاه به صورت یکپارچه در محل کارخانه سازنده شات بلاست شده باشد

- فراهم نمودن امکان بازدید در هنگام ساخت و در هنگام تست هر یک از دستگاههای چیلر جذبی

- دارای دو سال گارانتی کامل از زمان راه اندازی

- دارای خدمات پس از فروش و تامین قطعات دستگاه به مدت 30 سال

توجه : با توجه به تفاوت ساخت در کارخانه های مختلف ، مشخصات دستگاه پیشنهادی می بایست حداقل 90 درصد وزنی از آیتمهای فوق را پوشش دهد و کلیه موارد فوق میبایست در زمان ساخت به تایید مهندس نماینده کارفرما برسد. وجود مشخصات  آیتم 18  لازم الاجرا می باشد.